Honeywell HCC100; 2 Regelaars

Regeling Begane grond:

Systeemconfiguratie Instellingen voor de regelaar

• bedrade thermostaat: 1 (afhankelijk van hoeveel thermostaten)

• Actuatoruitgang: 1 (afhankelijke van hoeveel actuatoren)

• Evohome: nee

• Systeemtype: verwarmen/koelen

• Omschakeling: uitgang verwarmen-/ koelmodus gebruikt

• Thermische actuator: spanningsloos gesloten

• Aantal regelaars: enkelvoudige regelaar

• Toestel regeling: nee

Zone configuratie:

• zone 1 bedraad: woonkamer

• Uitgangen: 1

Ondermenu: Parameters configureren:

• Koeling 18°C

• Hoofdthermostaat

Geavanceerde parameters:

• Pomp nadraaitijd 10min.

• Dode tijd klepregeling: 35 sec.

• Dumpzone selectie: 0

( aangezien 0 gekozen pakt hij altijd de laatste groep die open was, bg maar een groep dus dat is dumpzone, wij hadden ook 1 mogen selecteren ).

• Eco Limiet: 18°C

• Cyclustijd warmtevraag: 1 schakeling/uur

• Cyclustijd koelvraag: 1 schakeling/uur

• Geoptimaliseerde cyclusregeling: aan

• Minimale aan-tijd: 20 min.

• Minimale uit-tijd: 20 min.

• Centrale of individuele pompregeling: centraal

• Omschakelvertraging: 12uur

• Bescherming tegen vastzitten pomp: 14dagen

 Regeling zolder:

Systeemconfiguratie Instellingen voor de regelaar

• bedrade thermostaat: 2 (afhankelijk van hoeveel thermostaten)

• Actuatoruitgang: 5,6,7,8 (afhankelijke van hoeveel actuatoren)

• Evohome: nee

• Systeemtype: verwarmen/koelen

• Omschakeling: uitgang verwarmen-/ koelmodus gebruikt

• Thermische actuator: spanningsloos gesloten

• Aantal regelaars: enkelvoudige regelaar

• Toestel regeling: ja

Toestel regeling:

• type verwarmings- koeltoestel : warmtepomp

• vraaggestuurde uitgangen: enkelvoudige uitgang voor warmte- of koelvraag

• Enkele vraagaansluiting: bedrade uitgang

Zone configuratie:

AFHANKELIJK VAN AANTAL THERMOSTATEN EN GROEPEN!!!

• zone 2 bedraad: slaapkamer 2

• Uitgangen: 5,6,7,8

Ondermenu: Parameters configureren:

• Koeling 18°C

• Standaard thermostaat

Geavanceerde parameters:

• • • • • • • • • • •

•

Als alles

pomp nadraaitijd: 10 min.

Dode tijd klepregeling: 35 sec.

Dumpzone: 0

Cyclustijd warmtevraag: 1 schakeling/uur Cyclustijd koelvraag: 1 schakeling/uur Geoptimaliseerde cyclustegeling: aan Minimale aan-tijd: 20 min.

Minimale uit-tijd: 20 min.

Centrale of individuele pompregeling: centraal Omschakelvertragingstijd: 12uur

Bescherming tegen vastzitten pomp: 14 dagen

Bijpas op verdeler op stand 2 zetten !!

klaar is, hoofdthermostaat woonkamer om vlammetje 🔥 zetten voor

 verwarmingsgebruik.

Bewoners kiezen zelf tussen de periode verwarmen of koelen.