5. Ingebruikname

ä Let op!

Wanneer het toestel is uitgerust met DUO Zone kleppen dienen deze gemonteerd te zijn voordat de inbedrijfstelling kan worden gestart.

ä Let op!

Het aanmelden van sensoren en bedieningen werkt anders bij de HRU ECO 300 DUO Zone! Zie hiervoor de paragraaf Inbedrijfstelling.

# 5.1. Aan- en afmelden van draadloze bedieningen en sensoren

## 5.1.1. Aanmelden bedieningsschakelaar

Meld een bedieningsschakelaar aan op de volgende manier:

- Kies de optie LEARN in het configuratiemenu Communicatie.

LEARN

- Er wordt een timer van twee minuten gestart.

0200LEARN

De led-indicator knippert rustig geel.

- Verstuur binnen deze twee minuten een aanmeldsignaal vanaf de bedieningsschakelaar.

- Meld de afstandsbediening(en) voor de ventilatie-unit aan door 2 knoppen diagonaal tegenover elkaar in te drukken. De ventilatie-unit zal ter bevestiging van de aanmelding even in toerental variëren.