## Sxx55
S1255/S1155
Binnenklimaat					Installateurinstellingen

	1.1	Temperatuur		1.1.1	Verwarming					7.1	Bedrijfsinstellingen		7.1.1	Warmwater		7.1.1.1	Temperatuurinstelling			Start Temp. Vraagmodus Klein			42°C
				1.1.2	Koeling					Stoptemp. Vraagmodus Klein			48°C
	1.3	Instellingen Ruimtesensor		1.3.4	Zones		Klimaatsysteem 1					Starttemp. Vraagmodus Gem.			46°C
				1.3.30	Niet-Toegewezen Units		BT50					Stoptemp. Vraagmodus Gem.			50°C
	1.5	Naam Klimaatsysteem					Starttemp. Vraagmodus Groot			49°C
	1.30	Geavanceerd		1.30.1	Stooklijn					Stoptemp. Vraagmodus Groot			53°C
				1.30.3	Externe Afstelling		AUX External input					Stoptemp. Periodieke toename			55°C
				1.30.4	Laagste a-temp. Verwarming		Klimaatsysteem 1		20°C					7.1.1.2	Laadmethode			Deltatemperatuur
				1.30.6	Hoogste Aanvoertemperatuur		Klimaatsysteem 1		60°C					Doeltemperatuur
				1.30.7	Eigen Stooklijn					Laadvermogen			Auto/Handmatig
				1.30.8	Puntverschuiving		Punt Buitentemp.					7.1.2	Circulatiepompen		7.1.2.1	Bedrijfsstand cv-pomp GP1			Auto
					Wijziging Stooklijn					Intermitterend
					7.1.2.2	Pompsnelheid CV GP1			Auto			Aan
Warmtapwater					Minimale toegestane snelheid			1%
					Maximale toegestane snelheid			100%
	2.1	Meer warmwater		Eenmaal Verhoging					Snelheid in wachtmodus			30%
				3 uur					Warmwater			Auto/Handmatig
				6 uur					7.1.2.6	Bedrijfsmodus bronpomp			Bedrijfsstand			10 dagen continu
				12 uur					Continu
	2.2	Warmwatervraag		Klein					Intermitterend
				Gemiddeld					7.1.2.7	Snelheid bronpomp			Bedrijfsstand			Vaste DeltaT
				Groot					Automatisch
				Smart Control					Handmatig
	2.4	Periodieke Verhoging		Ingeschakeld		Aan					7.1.2.8	Alarm Bronvloeistof			Automatische Reset			Aan/Uit
				Periode		7 Dagen					Alarmtemperatuur			min -6°C
				Starttijd		00:00 uur					Max. Bronvloeistof -In			30°C
				Volgende Verhoging		12-1-2023					7.1.3	Compressor		7.1.3.1	BlockFrequentie			Blockfreq 1			Uit
					Blockfreq 2			Uit
Info					7.1.5	Bijverwarming		7.1.5.1	Intern Elektrisch Element			Max aangestoken elek. Vermogen			7 kW
					Max. ingesteld Elek. Vermogen			7 kW
					7.1.6	Verwarming		7.1.6.1	Max. Versch. Aanvoertemp.			Max. Versch. Compressor			10°C
					Max. Versch. Bijverwarming			3°C
					BT12 Verschuiving			0°C
					7.1.6.2	Flowinstellingen Klimaatsysteem			Instelling			Radiatoren + Vloerverwarming
					Vloerverwarming
					Radiator
					Eigen Instelling
					DOT			min -10°C
					7.1.6.3	Vermogen bij DOT			Handmatig vermogen bij DOT			UIT
					7.1.8	Alarmen		7.1.8.1	Alarmhandelingen			Kamertemperatuur verlagen			Uit
					Stop produceren WW			Aan
					Audiosignaal op alarm			Uit
					7.1.8.2	Noodstrand			Vermogen elektrisch element			6.0 kW
					7.1.9	Vermogensmonitor		Zekeringsgrootte		16A
Menu 4: Mijn Systeem					Transformatieverhoging		300
					Status		Fasevolgorde niet gevonden
	4.1	Bedrijfsstand		Automatisch					7.1.10	Prioritering Werking		7.1.10.1	Prioritering Werking			Warmwater		30 min
				Handmatig					Centrale verwarming		30 min
				Alleen Bijverwarming					Zwembad		30 min
	4.3	Profiles					7.1.10.2	Instellen Automodus			Stop Verwarming		17°C
	4.4	Weerregeling		Geactiveerd		Nee					Stop Bijverwarming		5°C
				Factor		5					Filtertijd		2 uur
	4.5	Weg-modus		Wegmodus		Uit					7.1.10.3	Instellen Graadminuten			Actuele Waarde		min 100 GM
	4.6	Smart Energy Source					Verwarming Auto		Uit
	4.8	Tijd en Datum		Autmatisch Instellen		On					Start Compressor		min 60
				Tijdzone		Amsterdam					Start Bijverwarming		min 460
	4.9	Taal/Language					Tussenstappen Bijv.		100
	4.10	Land		Nederland					7.2	Instellingen Accessoire		7.2.1	Acc. Toevoegen/verwijderen			Klimaatsysteem	uit
	4.11	Gereedschappen		4.11.1	Installateursgegevens			Vrij Invulbaar					AXC	uit
				4.11.2	Geluid bij indrukken knop			Aan					Pool	uit
				4.11.3	Beginscherm			Beginscherm Verwarming			Aan			7.3	Multi-Installatie		7.3.1	Configureren			Multi-Installatie	Warmtepomp 1
					Beginscherm Tapwater			Aan					Warmtepomp 2
					Beginscherm Programmering			Aan			7.4	Te selecteren In-/Uitgangen			Aux 1				Warmtepomp 3
					Home Screen Energy Log			Uit					Aux 2
					Thuis/Weg			Uit					Aux 3
	4.30	Geavanceerd		4.30.4	Fabrieksinstellingen			Gebruiksinstellingen					7.5	Gereedschappen		7.5.1	Warmtepomp Test		7.5.1.1	Testmodus
					Warmwatertest
Aansluiting					7.5.2	Functie Vloedrogen
					7.5.3	Geforceerde regeling
	5.1	MyUplink		Status			Niet Aangesloten					7.5.5	Demo-Modus
				Serienummer			Gegeven					7.5.8	Schermvergrendeling
				Verbindingslijn			Gegeven					7.5.9	Modbus TCP/IP
				Aantal Gebruikers			0					7.5.12	Modbus TCP/IP Acc.
				Geen Service Partners			0					7.6	Fabrieksinstelling Service
				Nieuwe verbiningslijn aanvragen					7.7	Startgids
	5.2	Netwerk Instellingen		5.2.1	Wifi		Ingeschakeld					7.8	Snelle Start
				5.2.2	Ethernet		Geen Bedrade Verbinding					7.9	Loglijsten
	5.4	Draadloze Eenheden		Unit Toevoegen
	5.10	Gereedschappen		5.10.1	Rechtstreekse Aansluiting			Uitgeschakeld

Programmeren

	6.1	Vakantiestand		Programma Toevoegen
	6.2	Programmeren		Programma plannen in agenda
	Extra	Nieuw Programma		Vrije Invulling

## Fxx55
Fxx55/Fxx45
Binnenklimaat					Warmtapwater

	1.1	Temperatuur		1.1.1	Verwarming					2.1	Tijdelijk in luxe
				1.1.2	Koeling
	1.3	Programmering		1.3.1	Verwarming					2.2	Comfortstand		Smart Control
				1.3.2	Koeling					Zuinig
	1.9	Geavanceerd		1.9.1	Curve		1.9.1.1	Verwarming					Normaal
					1.9.1.2	Koeling					Luxe
				1.9.2	Externe Instelling					2.3	Programmering
				1.9.3	Min. Aanvoer Temp		1.9.3.1	Verwarming					2.9	Geavanceerd		2.9.1	Periodieke Verhoging			7 dagen
					1.9.3.2	Koeling					Geactiveerd
				1.9.4	Instelling Ruimtesens.
				1.9.5	Instellingen Koeling		BT74
				1.9.7	Eigen Stooklijn		1.9.7.1	Verwarming
					1.9.7.2	Koeling
				1.9.8	Verschuiving punt

Mijn Syteem					Service Menu

	4.1	Plusfuncties		Smart Energy Source					5.1	Bedrijfsinstellingen		5.1.1	Warmwaterinstellingen			Starttemp. Eco		42
	4.2	Bedrijfsstand		Auto	Handmatig	Add. Heat Only					Stoptemp. Eco		48
	4.3	Mijn Pictogrammen					Starttemp. Normaal		46
	4.4	Tijd & Datum					Stoptemp. Normaal		50
	4.6	Taal/Language					Starttemp. Luxe		49
	4.7	Vakantie-Instelling					Stoptemp. Luxe		53
	4.9	Geavanceerd		4.9.1	Functie Voorkeuren		Tapwater					5.1.2	Max. Aanvoertemperatuur			60
					Verwarming					5.1.3	Max. Verschil Aanvoertemp.			Max versch. Energiebron 1
					Koeling					Max versch. 2e Energiebron
				4.9.2	Instelling modus auto		Start koel temperatuur					5.1.4	Alarmhandelingen			Afnemen Kamertemperatuur
					Stop verwarming temperatuur					Deactiveren Tapwater
					Stop bijverwarming temperatuur					5.1.7	Bronpomp AL. Instelling			Automatische Reset			X
					Filtertijd					Alarmtemperatuur Bron Uit			?
				4.9.3	Instelling graadminuten		Actuele waarde in GM					Alarmtemperatuur Bron In			30
					Verschil bijverwarming stappen in GM					5.1.8	Bedrijfsmodus Bronpomp			Intermitterend
					Start Energiebron prioriteit 1 in GM -60					Voortdurend
					Atart Energiebron prioriteit 2 in GM 400					10 Dagen onafgebroken
				4.9.4	Fabrieksinstellingen gebruiker					5.1.9	Snelheid Bronpomp			Bedrijfsstand			Automatisch
				4.9.5	Blokkeer Programma					Vaste DeltaT
					Handmatig
					Snelheid Passief koelen			75%
					5.1.10	Bedrijfsmodus Circulatiepomp			Automatisch
					Intermitterend
					5.1.11	Pompsnelheid CV-Systeem			Max. Toegestane snelheid			100%
					Verwarming			Verwarming Auto			?
					Snelheid in Wachtmodus			30%
					Min. toegestane Snelheid			1%
					Warmtapwater			Auto
					5.1.12	Interne Elektrische Bijverwarming			Max aangesloten El. Bijv.			7kW
					Max El. Bijv. Instelling			6kW
					Zekeringgrootte			16A
					Transformatieratio			300
					Fasevolgorde ontdekken
					5.1.14	Aanvinst. Klim. Systeem			Voorinstellingen			Radiator
					Vloerverwarming
					Radiator+Vloerverwarming
					Eigen Instellingen			dT bij DOT			10
					DOT			-10
					5.1.22	Heat Pump Testing			Test Mode Heating
					Test Mode Hot Water
					5.1.24	BlokFreq			Activeren			Nee
					van Frequentie			80 Hz
					tot Frequentie			100 Hz
					Blokfreq 2			Nee
					5.1.26	Vermogen bij DOT			Handmatig gesel. Verm. DOT			Nee

					5.2	Systeeminstellingen		5.2.1	Master/Slave-Stand			Master
					Slave 1
					Slave 2, 3, 4, 5, 6
					5.2.2	Geïnstalleerde Slaves			Niet zoeken
					5.2.4	Accessoires			ECS
					RMU
					AXC/Pool ETC

					5.4	In-/Uitngangen Software		Aux 1		Wel gebruikt zie comment
					Aux 2		Niet gebruikt
					Aux 3		Niet gebruikt
					Aux 4		Niet gebruikt
					Aux from Modbus		Niet gebruikt
					Aux Relais (X10)		Wel gebruikt zie comment
					Aux Relais (X11)		Niet gebruikt

					5.5	Service Fabriekinstellingen		Gebruikersinstellingen		Uit
					Service Instellingen		Uit
					Forc. Parameterisatie		Uit

					5.6	Geforceerde regeling		Niet geactiveerd

					5.7	Startgids

					5.8	Snelstart		Ja/Nee

					5.9	Vloerdroogfunctie		Geactvieerd		Aan	Duur Periode 1		2 Dagen
					Temperatuur Periode 1		20°C
					Duur Periode 2		2 Dagen
					Temperatuur Periode 2		30°C

					5.10	Log met Wijzigingen

					5.12	Land

## SMO40
SMO 40
Binnenklimaat					Warmtapwater

	1.1	Temperatuur		1.1.1	Verwarming					2.1	Tijdelijk in luxe
				1.1.2	Koeling
	1.3	Programmering		1.3.1	Verwarming					2.2	Comfortstand
				1.3.2	Koeling
	1.9	Geavanceerd		1.9.1	Curve		1.9.1.1	Verwarming					2.3	Programmering
					1.9.1.2	Koeling
				1.9.2	Externe Instelling					2.9	Geavanceerd		2.9.1	Periodieke Verhoging			7 dagen
				1.9.3	Min. Aanvoer Temp		1.9.3.1	Verwarming					Geactiveerd
					1.9.3.2	Koeling
				1.9.4	Instellingen Ruimtesensor
				1.9.5	Instellingen Koeling
				1.9.7	Eigen Stooklijn		1.9.7.1	Verwarming
					1.9.7.2	Koeling
				1.9.8	Verschuiving punt

Mijn Syteem					Service Menu

	4.1	Plusfuncties		Smart Energy Source					5.1	Bedrijfsinstellingen		5.1.1	Warmwaterinstellingen			Starttemp. Eco		42
					Stoptemp. Eco		48
	4.2	Bedrijfsstand		Auto	Handmatig	Add. Heat Only					Starttemp. Normaal		46
					Stoptemp. Normaal		50
	4.3	Mijn Pictogrammen					Starttemp. Luxe		49
					Stoptemp. Luxe		53
	4.4	Tijd & Datum					5.1.2	Max. Aanvoertemperatuur			40
					5.1.3	Max. Verschil Aanvoertemp.			Max versch. Energiebron 1			10°C
	4.6	Taal/Language					Max versch. 2e Energiebron			7°C
					5.1.4	Alarmhandelingen			Afnemen Kamertemperatuur
	4.7	Vakantie-Instelling					Deactiveren Tapwater
					5.1.12	Addition			Bijverwarming Type			Stapgeregeld
	4.9	Geavanceerd		4.9.1	Functie Voorkeuren		Tapwater					Shuntgeregeld
					Verwarming					Plaatsen			Voor/Na QN10
					Koeling					Maximale Stap			2
				4.9.2	Instelling modus auto		Start koel temperatuur					Binaire Stap			Niet
					Stop verwarming temperatuur					Zekeringgrootte			25A
					Stop bijverwarming temperatuur					Transformatieratio			300
					Filtertijd					5.1.14	Aanvinst. Klim. Systeem			Voorinstellingen			Radiatoren
				4.9.3	Instelling graadminuten		Actuele waarde in GM					Vloerverwarming
					Verschil bijverwarming stappen in GM					Radiatoren + Vloerverwarming
					Start Energiebron prioriteit 1 in GM -60					DOT			min 10°C
					Atart Energiebron prioriteit 2 in GM 400					Eigen Instellingen			Delta T bij DOT			10
				4.9.4	Fabrieksinstellingen gebruiker					DOT			min 10°C
				4.9.5	Blokkeer Programma					5.1.22	Heat Pump Testing			Test Mode Heating
				4.9.6	Programma Stille Stand					Test Mode Hot Water
				4.9.7	Tools		Ventilator Ontdooien					5.1.23	Compressor Curve			Automatisch
					Perm. Ontdooi. V. Ventilator					Handmatig

					5.2	Systeeminstellingen		5.2.2	Geïnstalleerde Slaves			Master
					Slave 1
					Slave 2, 3, 4, 5, 6
					5.2.3	Koppeling			Compressor Icoon
					Driewegklep Icoon
					Tapwater Icoon
					Verwarming Icoon
					5.2.4	Accessoires			ECS
					RMU
					AXC/Pool ETC

					5.3	Instellingen Accessoire		5.3.6	Stapgestuurde Bijverwarming			Verschil Bijverwarmingsstappen			400 GM
					Max. Stap			2
					Binaire Stap			Uit

					5.4	In-/Uitngangen Software		Aux 1		Wel gebruikt zie comment
					Aux 2		Niet gebruikt
					Aux 3		Niet gebruikt
					Aux 4		Niet gebruikt
					Aux from Modbus		Niet gebruikt
					Aux Relais (X10)		Wel gebruikt zie comment
					Aux Relais (X11)		Niet gebruikt

					5.5	Service Fabriekinstellingen		Gebruikersinstellingen		Uit
					Service Instellingen		Uit
					Forc. Parameterisatie		Uit

					5.6	Geforceerde regeling		Niet geactiveerd

					5.7	Startgids

					5.8	Snelstart		Ja/Nee

					5.9	Vloerdroogfunctie		Geactvieerd		Aan	Duur Periode 1		2 Dagen
					Temperatuur Periode 1		20°C
					Duur Periode 2		2 Dagen
					Temperatuur Periode 2		30°C

					5.10	Log met Wijzigingen

					5.11	Slave Instellingen		5.11.1	EB101		5.11.1.1	Warmtepomp		Stille Stand Toegestaan			Uit
					Maximale Stroom			20A
					BlockFreq 1			Uit
					BlockFreq 2			Uit
					Start Handmatig Ontdooien			Uit
					Starttemperatuur			min 3 °C
					Temperatuur Passief/Actief			0°C
					Vaker Ontdooien			UIt
					5.11.1.2	Laadpomp (GP12)		Warmtapwater Automatisch			Aan
					Koeling Automatisch			Aan
					Bedrijfsstand Verwarming			Auto
					Intermitterend
					Bedrijfsstand Koeling			Auto
					Intermitterend
					Verwarming Auto			Aan
					Minimale Toegestande Snelheid			1%
					Snelheid in Wachtmodus			30%
					Max. Toegestane Snelheid			100%

					5.12	Land

## SMOS40
SMO S40
Menu 1: Binnenklimaat					Menu 7: Installateursinstellingen

	1.1	Temperatuur			1.1.1	Temp Verschuiving			0					7.1	Bedrijfsinstellingen		7.1.1	Warmwater		7.1.1.1	Temperatuurinstelling			Start Temp. Vraagmodus Klein			42°C
	1.3	Instellingen Ruimtesensor			1.3.4	Zones			Klimaatsysteem 1					Stoptemp. Vraagmodus Klein			48°C
					1.3.30	Niet-Toegewezen Units					Starttemp. Vraagmodus Gem.			46°C
	1.5	Naam Klimaatsysteem					Stoptemp. Vraagmodus Gem.			50°C
	1.30	Geavanceerd			1.30.1	Stooklijn			Curve		5					Starttemp. Vraagmodus Groot			49°C
					Verschuiving		0					Stoptemp. Vraagmodus Groot			53°C
					1.30.3	Externe Afstelling			AUX External Input					Stoptemp. Periodieke toename			55°C
					1.30.4	Laagste A-Temp Verwarming			Klimaatsysteem 1		20°C					7.1.1.2	Bedrijfsinstellingen			Stapverschuiving Compressor			1
					1.30.6	Hoogste A-Temp Verwarming			Klimaatsysteem 1		60°C					7.1.2	Circulatiepompen		7.1.2.3	Bedrijfsmodus Laadpomp			7.1.2.3.1	Automatisch
					1.30.7	Eigen Stooklijn			Aanvoertemp bij -30°C		45°C					Intermitterend
					Aanvoertemp bij -20°C		40°C					7.1.2.4	Pompsnelheid Laadpomp			7.1.2.4.1	Automatisch
					Aanvoertemp bij -10°C		35°C					Minimale Toegestane Snelheid			1%
					Aanvoertemp bij 0°C		32°C					Maximale Toegestane Snelheid			100%
					Aanvoertemp bij 10°C		26°C					Snelheid in Wachtmodus			30%
					Aanvoertemp bij 20°C		18°C					Warmwater			Auto
					Aanvoertemp bij 30°C		18°C					7.1.5	Bijverwarming		7.1.5.1	Bijverwarming			Type Bijverwarming			Stapgecontroleerd/Shuntgecontroleerd
					1.30.8	Puntverschuiving			Punt Buitentemperatuur		0°C					Bijverwarming in tank			Uit
					Wijzing in Stooklijn		0°C					Max. Stap			2
					Binaire Stap			Uit
Menu 2: Warmtapwater					7.1.6	Verwarming		7.1.6.1	Max Versch. Aanvoertemp			Max Verschuif Compressor			10°C
					Max Verschuif Bijverwarming			7°C
	2.1	Meer Warmwater			Uit					BT12 Verschuiving			0°C
					Eenmalig Verhogen					7.1.6.2	Flowinstel. Klimaatsysteem			Instelling			Radiatoren
					3 Uur					Vloerverwarming
					6 Uur					Radiatoren + Vloerverwarming
					12 Uur					Eigen instelling
	2.2	Warmwatervraag			Klein					DOT			min 10°C
					Gemiddeld					7.1.6.3	Vermogen bij DOT			Automatisch
					Groot					Handmatig
					Smart Control					7.1.8	Alarmen		7.1.8.1	Alarmhandelingen			Kamertemperatuur verlagen			Aan
	2.4	Periodieke Verhoging			Ingeschakeld		Ja					Stop produceren warmwater			Aan
					Periode		7 Dagen					Audiosignaal op alarm			Uit
					Starttijd		00:00 uur					7.1.8.2	Noodstand			Stappen Bijverwarming			0
					Volgende Verhoging		5-1-2023					7.1.9	Vermogensmonitor		Zekeringgrootte			32A
					Transformatieverh.			300
Info					7.1.10	Systeeminstellingen		7.1.10.1	Prioritering Werking		Automatisch
					Handmating			Warmwater		30 min
					Verwarming		30 min
					7.1.10.2	Instelling Auto-Modus		Stop Verwarming			17°C
					Stop Bijverwarming			5°C
					Filtertijd			2 Uur
					7.1.10.3	Instellen Graadminuten		Actuele GM			-460
					Verwarming Auto			Aan

					7.2	Instellingen Accessoire		7.2.1	Acc. Toevoegen/Verwijderen			Tapwater verwarmen
					Klimaatsysteem 1,2,3...
					RMU 1,2,3,4,
					7.3	Multi-Installatie		7.3.1	Configureren			Warmtepomp 1 tm 8		Aangemeld
					Demo Warmtepomp		F2120
					7.3.2	Geïnstalleerde Warmtepomp		7.3.2.1	Warmtepomp 1		Koelen toegestaan		Uit
					Stille Stand Toegestaan		Aan	Max Frequentie		60 Hz
					Compressorfase
					Stroombeperking		Aan	Maximale Stroom		32A
					Stoptemperatuur Compressor		min 20°C
					BlockFrequentie 1		Aan	Van Frequentie		25 Hz
					Tot Frequentie		30 Hz
					7.3.3	Naam Warmtepomp		Vrij Invulbaar
Menu 4: Mijn Systeem					7.3.4	Koppeling		7.3.4.3	Warmtepomp 1		Compressor Icoon
					Driewegklep Icoon
	4.1	Bedrijfsstand		Automatisch					Druppel Icoon
				Handmatig					Verwarming Icoon
				Alleen Bijverwarming					7.4	Te Selecteren In-/Uitgangen		Aux 1		Wel gebruikt zie comment
	4.3	Profiles					Aux 2		Niet gebruikt
	4.4	Weerregeling		Geactiveerd		Nee					Aux 3		Niet gebruikt
				Factor		5					Aux 4		Niet gebruikt
	4.5	Weg-modus		Wegmodus		Uit					Aux from Modbus		Niet gebruikt
	4.6	Smart Energy Source					Aux Relais (X10)		Wel gebruikt zie comment
	4.8	Tijd en Datum		Autmatisch Instellen		On					Aux Relais (X11)		Niet gebruikt
				Tijdzone		Amsterdam					7.5	Gereedschappen		7.5.1	Warmtepomp Test		7.5.1.1	Testmodus
	4.9	Taal/Language					Warmwatertest
	4.10	Land		Nederland					7.5.2	Functie Vloerdrogen		Actieve dag	0 Dagen
	4.11	Gereedschappen		4.11.1	Installateursgegevens			Vrij Invulbaar					Duur Periode	2 Dagen
				4.11.2	Geluid bij indrukken knop			Aan					Temperatuur	20°C
				4.11.3	Beginscherm			Beginscherm Verwarming			Aan					7.5.3	Geforceerde Regeling		Ingeschakeld		Uit
					Beginscherm Tapwater			Aan					Wisselklep (QN10)		Uit
					Beginscherm Programmering			Aan					Ext. Cv-pomp afgiftesys (GP10)		Uit
					Thuis/Weg			Uit					AA100-K5		Uit
	4.30	Geavanceerd		4.30.4	Fabrieksinstellingen			Gebruiksinstellingen					AA100-K6		Uit
					AA100-K7		Uit
Aansluiting					Aux10 (AA100-K8)		Uit
					Aux11 (AA100-K9)		Uit
	5.1	MyUplink		Status			Niet Aangesloten					Compressorsnelheid		0 Hz
				Serienummer			Gegeven					Snelheid cv-pomp (GP12)		50%
				Verbindingslijn			Gegeven					7.5.5	Demo-Modus		Activeren
				Aantal Gebruikers			0					Product	SMO/S1155/..
				Geen Service Partners			0					7.5.8	Vergrendeling activeren		Uit
				Nieuwe verbiningslijn aanvragen					7.5.9	Modbus TCP/IP		Ingeschakeld	Uit
	5.2	Netwerk Instellingen		5.2.1	Wifi		Ingeschakeld					Export meest gebruikte register
				5.2.2	Ethernet		Geen Bedrade Verbinding					Export alle registers
	5.4	Draadloze Eenheden		Unit Toevoegen					7.5.10	Wijzig Pompmodel		Laadpomp EB101-GP12		Standaard
	5.10	Gereedschappen		5.10.1	Rechtstreekse Aansluiting			Uitgeschakeld					7.5.12	Modbus TCP/IP Accessoires		Modbus PV	Uit
					7.6	Fabrieksinstellingen Service		Gebruiksinstellingen
Programmeren					Service-Instellingen
					Warmtepomp
	6.1	Vakantiestand		Programma Toevoegen					7.7	Startgids
	6.2	Programmeren		Programma plannen in agenda					7.8	Snelle Start		Snelstart van de compressor
	Extra	Nieuw Programma		Vrije Invulling					7.9	Loglijsten		7.9.1	Log met wijzigingen
					7.9.2	Uitgebreid alarmlog
					7.9.3	Black Box		Sla geschiedenis op naar USB
					Export log met wijzigingen
					Total Download to USB
					7.9.4	Alarm		Alarmnummer
					Reset Alarm
					Reset Communicatie

## F370-F470
Ventilatielucht/Water Warmtepomp
Binnenklimaat					Warmtapwater

	1.1	Temperatuur					2.1	Tijdelijk in Luxe		Uit
	1.2	Ventilatie		Normaal		37%					Een x verhogen
				Snelheid 1		0%					3 Uren
				Snelheid 2		30%					6 Uren
				Snelheid 3		80%					12 Uren
				Snelheid 4		100%					2.2	Comfort Stand		Zuinig
	1.3	Programmering		1.3.1	Verwarming					Normaal
				1.3.3	Ventilatie					Luxe
	1.9	Geavanceerd		1.9.1	Stooklijn					2.3	Programmering
				1.9.2	Externe Instelling					2.9	Geavanceerd		2.9.1	Periodieke Verhoging			Geactiveerd		Aan
				1.9.3	Min. Aanvoer Temp		1.9.3.1	Verwarming					Periode		7 Dagen
				1.9.4	Controlekamer sensor Systeem 1				Aan					Starttijd		00.00 uur
					Factor Verwarming 1				1.0
				1.9.6	Terugsteltijd Ventilator			Snelheid 1		4 Uur
					Snelheid 2		4 Uur
					Snelheid 3		4 Uur
					Snelheid 4		4 Uur
				1.9.7	Eigen Stooklijn
				1.9.8	Verschuiving Punt
				1.9.9	Nachtkoeling		Nachtkoeling		Uit
					Starttemp. Afvoerlucht		25°C
					Min. Versch. Bui- Afvoerlu.		6°C

Mijn Syteem					Service Menu

	4.1	Bedrijfsstand		Automatisch					5.1	Bedrijfsinstellingen		5.1.1	Warmwaterinstellingen			Starttemp. Eco		42
				Handmatig					Stoptemp. Eco		48
				Add. Heat Only					Starttemp. Normaal		46
	4.3	Mijn Pictogrammen		Buiten-/Binnentemp.		Aan					Stoptemp. Normaal		50
				Warmwatertemp.		Aan					Starttemp. Luxe		49
				Analoge Klok		Uit					Stoptemp. Luxe		53
				Digitale Klok		Aan					5.1.2	Max. Aanvoertemperatuur			40
				Datum		Aan					5.1.3	Max. Verschil Aanvoertemp.			Max versch. Energiebron 1			10°C
				Afgiftesysteem toevoer		Uit					Max versch. 2e Energiebron			7°C
				Statuspictogrammen		Uit					5.1.4	Alarmhandelingen			Afnemen Kamertemperatuur			Aan
	4.4	Tijd & Datum					Deactiveren Tapwater			Aan
	4.6	Taal / Language					5.1.5	Ventilatorsnelheid uitlaatlucht			Ventilatie Aanpasssen			Uit	Actueel Luchtdebiet			120m³/h
	4.7	Vakantie-Instelling					Ventilator snelheid Uitlaatlucht			37%
	4.9	Geavanceerd		4.9.1	Functie Voorkeuren		Tapwater					Normaal
					Verwarming					Snelheid 1
				4.9.2	Instelling modus auto		Stop verwarming temperatuur			17°C					Snelheid 2
					Stop bijverwarming temperatuur			5°C					Snelheid 3
					Filtertijd			2 uur					Snelheid 4
				4.9.3	Instelling graadminuten		Actuele waarde in GM					5.1.10	Bedrijfsmodus Circulatiepomp			Automatisch
					Verschil bijverwarming stappen in GM					Intermitterend
					Start Energiebron prioriteit 1 in GM -60					5.1.11	Pompsnelheid CV-Systeem			Verwarming Automatisch			Aan
					Atart Energiebron prioriteit 2 in GM 400					Min. Toegestande Snelheid			1%
				4.9.4	Fabrieksinstellingen Gebr.					Snelheid in Wachtmodus			30%
				4.9.5	Blokkeer Programma					Warmtapwater Automatisch			Aan
					Max. Toegestane Snelheid			100%
					5.1.12	Interne Elek. Bijverwarming			Maximale Elektrische bijv. Inste			6 kW
					Zekeringsgrootte			25A
					Transformatieratio			300
					Fasevolgorde Ontdekken
					5.1.14	Aanvinst. Klimaatsysteem			Voorinstelling			Radiator
					Vloerverwarming
					Radiator + Vloerverwarming
					Eigen Instelling
					5.1.22	Heat Pump Testing
					5.1.24	BlockFrequentie			Stille Stand			Uit
					BlockFreq 1			UIt
					BlockFreq 2			Uit
					Blokkering 100-120 Hz			UIt
					5.1.25	Tijd Filteralarm			Maanden Tussen Filteralarm			3

					5.2	Systeeminstellingen			ECS
					RMU
					HTS
					5.3	Deb. Sensor/Energiemeter			EMK150
					EMK300/310
					EMK500
					Energie per puls
					Pulsen per kWh
					5.4	In-/Uitgangen Software			Aux 1
					Aux 2
					Aux 3
					5.5	Service Fabrieksinstellingen			Gebruiksinstellingen
					Service-Instellingen
					Warmtemeter
					Forceren parameterisatie
					5.6	Geforceerde regeling
					5.7	Startgids
					5.8	Snelstart
					5.9	Vloerdroogfunctie			Geactiveerd		Uit
					Duur periode 1		2 dagen
					Temperatuur per. 1		20°C
					Duur periode 2		2 dagen
					Temperatuur per. 2		30°C
					5.10	Log met wijzigingen
					5.12	Land